## 提出写真
令和 年度
浄化槽設置工事写真帳
| 設置者名 |  |  |  | ：
| 設置場所 |  |  |  | ：
| 工 期 |  |  |  | ：
| 施工業者名 |  |  |  | ：
| 浄化槽整備士名 |  |  |  | ：
国 東 市
※ 写真貼り付け規格は任意 （デジカメ対応様式）
※ 別紙１（チェックリスト）及び別紙２（工程表）を添付すること
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ
施工会社名：
写真番号： |  | 1
[6 empty] | 工 程 | 着工準備
[6 empty] | 写真内容 | □ | 浄化槽の設置場所
[7 empty] | □ | 周辺状況
[7 empty] | □ | 浄化槽設備士の顔
|  |  | 着工前 |  |  |  | □ | 標識看板
| いずれかの |  | (工事ヶ所全景)
| 標識看板 | [7 empty] | ←標識看板の様式
（写真で記載内容が読み取れること）
(写真で記載内容が読みとれるように写真を撮ること）
写真番号： |  | 2
[6 empty] | 工 程 | 掘削工事
（地縄張り）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 杭の打設
[7 empty] | □ | 杭・地縄、黒板等から設置位置・方向を確認できる
[6 empty] | その他 | □ | 建築確認申請又は浄化槽設置届に添付した図面に基づき位置を設定
[7 empty] | □ | 杭等を基準に地盤高、浄化槽埋設深さ等を確認
写真番号： |  | 3
[6 empty] | 工 程 | 掘削工事
（根切り工事完了）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 掘削深度を確認できる
[7 empty] | □ | 掘削幅を確認できる
深度、幅がわかるように寸法を示している
[7 empty] | □ | 基面仕上げ状況が分かる
[6 empty] | その他 | 山留め工
□要 □不要
水替え工
□要 □不要
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ
施工会社名：
写真番号： |  | 4
[6 empty] | 工 程 | 掘削工事
（割栗・砕石）
[6 empty] | 写真内容 | 地業の状況が分かる、仕上がり厚がわかる
[7 empty] | □ | 割栗地業150mm以上
[7 empty] | □ | 砕石地業100mm以上
[6 empty] | その他 | 地下水の有無
[7 empty] | □ | 有り→割栗地業
[7 empty] | □ | 無し→砕石地業
[7 empty] | □ | 転圧状況 ※ランマー等で転圧をしているか
写真番号： |  | 5
[6 empty] | 工 程 | 基礎工
（底版配筋）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 配筋の下にスペーサーブロック等を敷いている事が読み取れる
[7 empty] | □ | スケールで配筋の間隔が分かる。 ctc200mmを推奨
その他
写真番号： |  | 6
[6 empty] | 工 程 | 基礎工
（底版ｺﾝｸﾘｰﾄ）
[6 empty] | 写真内容 | □ | スケールで縦横寸法を示している
[7 empty] | □ | スケールでコンクリート厚が150mm以上であることを示している
[7 empty] | □ | 小石や異物が除去されている
[6 empty] | その他 | □ | コンクリート品質は十分なものであること （下記を推奨）
[7 empty] | ・ | 強度 １８N/㎜2以上 スランプ １８㎝以下
（品質証明を添付することが望ましい）
[7 empty] | □ | 型枠を行っている
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ
施工会社名：
写真番号： |  | 7
[6 empty] | 工 程 | 据付工
（浄化槽本体）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 浄化槽に記載した人槽・型式・ﾒｰｶｰ等が見える方向から撮している
[6 empty] | その他 | □ | 浄化槽に損傷等が生じないよう、浄化槽の吊り金具にロープをかけて静かに吊りおろす
写真番号： |  | 8
[6 empty] | 工 程 | 据付工
（浄化槽本体）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 水張用ホースが写っている
[6 empty] | その他 | □ | 流入管・放流管のレベル確認
[7 empty] | □ | 浄化槽本体の水平確認
[7 empty] | □ | 漏水ﾁｪｯｸ
写真番号： |  | 9
[6 empty] | 工 程 | 据付工
（埋め戻し）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 本体開口部を塞いでいる
[7 empty] | □ | 使用中の水準器
[7 empty] | □ | 水締め用ホース
[7 empty] | □ | 突き固め器具
[7 empty] | □ | スケールで埋め戻し高さを確認できる
[6 empty] | その他 | □ | 石、礫を含まない良質な土砂で埋め戻す
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ
施工会社名：
写真番号： |  | 10
[6 empty] | 工 程 | 据付工
（ﾏﾝﾎｰﾙ嵩上げ）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 嵩上げの有無が確認できる
[7 empty] | □ | スケールで嵩上げが概ね30㎝以内であることを示している
写真番号： |  | 11
[6 empty] | 工 程 | 上部床版工
（型枠・配筋）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 配筋の下にスペーサーブロック等を敷いている事が読み取れる
[7 empty] | □ | スケールで配筋の間隔が分かる。 ctc200mmを推奨
[7 empty] | □ | 開口部補強筋
[6 empty] | その他 | □ | コンクリート品質は十分なものであること （下記を推奨）
[7 empty] | ・ | 強度 １８N/㎜2以上 スランプ １８㎝以下
（品質証明を添付することが望ましい）
写真番号： |  | 12
[6 empty] | 工 程 | 上部床版工
（脱 型 後）
[6 empty] | 写真内容 | □ | スケールで縦横寸法を示している
[7 empty] | □ | スケールで厚みを示している
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ
施工会社名：
写真番号： |  | 13
[6 empty] | 工 程 | 電気工事
（ブロワ）
[6 empty] | 写真内容 | □ | 専用の防水ｺﾝｾﾝﾄ
[7 empty] | □ | ブロア周辺の状況
[6 empty] | その他 | □ | 適正なアース
[7 empty] | □ | 設置場所が適正
[7 empty] | □ | 防音・防振の必要性
写真番号： |  | 14
[6 empty] | 工 程 | 竣工写真
[6 empty] | 写真内容 | □ | 全体の遠景
[7 empty] | □ | 浄化槽設備士の顔
その他
[7 empty] | □ | 別紙：チェックリストにより、仕上がりの全体確認
写真番号： |  | 15
[6 empty] | 工 程 | 補強柱の設置（随時）
写真内容
[7 empty] | □ | 支柱内に配筋を行っている
[7 empty] | □ | 支柱の内にｺﾝｸﾘｰﾄ打設を行っている
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ
施工会社名：
写真番号： |  | 16
[6 empty] | 工 程 | 撤去工事
写真内容
[7 empty] | □ | 既存便槽の撤去前・撤去中・撤去後が分かる写真
□
写真番号： |  | 17
[6 empty] | 工 程 | 撤去工事
写真内容
[7 empty] | □ | 既存便槽の撤去前・撤去中・撤去後が分かる写真
□
写真番号： |  | 18
[6 empty] | 工 程 | 撤去工事
写真内容
[7 empty] | □ | 既存便槽の撤去前・撤去中・撤去後が分かる写真
□
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ
施工会社名：
写真番号： |  | 19
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
[7 empty] | □ | 宅内配管の工事前・工事中・工事後が分かる写真
□
写真番号： |  | 20
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
[7 empty] | □ | 宅内配管の工事前・工事中・工事後が分かる写真
□
写真番号： |  | 21
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
[7 empty] | □ | 宅内配管の工事前・工事中・工事後が分かる写真
□
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ
施工会社名：
写真番号： |  | 22
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
[7 empty] | □ | 宅内配管の工事前・工事中・工事後が分かる写真
□
写真番号： |  | 23
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
[7 empty] | □ | 宅内配管の工事前・工事中・工事後が分かる写真
□
写真番号： |  | 24
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
[7 empty] | □ | 宅内配管の工事前・工事中・工事後が分かる写真
□
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ
施工会社名：
写真番号： |  | 25
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
[7 empty] | □ | 宅内配管の工事前・工事中・工事後が分かる写真
□
写真番号： |  | 26
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
[7 empty] | □ | 宅内配管の工事前・工事中・工事後が分かる写真
□
写真番号： |  | 27
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
[7 empty] | □ | 宅内配管の工事前・工事中・工事後が分かる写真
□
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ
施工会社名：
写真番号： |  | 28
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
□
写真番号： |  | 29
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
□
写真番号： |  | 30
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
□
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ
施工会社名：
写真番号： |  | 31
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
□
写真番号： |  | 32
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
□
写真番号： |  | 33
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
□
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ
施工会社名：
写真番号： |  | 34
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
□
写真番号： |  | 35
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
□
写真番号： |  | 36
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
□
工事写真整理帳 | [7 empty] | Ｎｏ
施工会社名：
写真番号： |  | 37
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
□
写真番号： |  | 38
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
□
写真番号： |  | 39
[6 empty] | 工 程 | 宅内配管工事
写真内容
□
設備
士
顔
Note on T295: 写真の量に応じて 項目を増やして下さい。
Note on S334: 写真の量に応じて 項目を増やして下さい。

## 解説
浄化槽設置工事写真帳について（解説）
H1.2.8衛浄８号に定める写真 |  |  | 「浄化槽設置工事写真帳」運用に当たっての留意事項と標準的な工事作業
写真の種類 | 審査のポイント | 備考 | 写真番号等 | 備考
浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真 | 浄化槽設備士が工事を実地に監督しているか。 |  | 1 着工準備 | ・浄化槽設備士が実地に監督又は施工すること。<浄化槽法２９条> 注）浄化槽設備士が現地で業務に当たったことを証明するために、浄化槽設備士の顔、浄化槽工事業者登録票又は浄化槽工事業者届出済票、周辺状況が写っていること。
基礎工事の状況を示す写真 |  |  | 2 地縄張り 3 掘削工事 | ・浄化槽工事用の図面及び仕様書に基づいて（浄化槽工事を）行うこと＜基準＞ （参考）建築確認申請又は浄化槽設置届に浄化槽の配置図面有り ・根切り工事を行う場合においては、当該根切り工事の深さ並びに地層及び地下水の状況に応じて、あらかじめ、山留めの設置等地盤の崩壊を防止するために必要な措置を講ずること。＜基準＞ | 【用 語】遣方【よみがな】やりかた 【意 味】 これから建てる建物の正確な位置を決めるために設けるもの。 構造物を作る前に、とんぼと呼ばれる小さい杭と板切れ、ロープなどを使って、主要な部分の中心線、高さ、掘削位置などを示す。
| 栗石地業及びすてコンクリートを打っているか |  | 4 割栗・砕石 | ・基礎工事は、地盤の状況に応じて、基礎の沈下又は変形が生じないように行うこと。＜基準＞ ・基礎の状況等に関する記録を作成すること。＜基準＞ ・コンクリートの打ち込みは、打ち上がりが均質で密実となるように行い、かつ、所要の強度になるまで適切に養生すること。＜基準＞
（割栗地業） 掘削、床付け終了後、浄化槽や基礎コンクリートの荷重を支える地盤を強固にするため、小塊状の砕石を敷き固める。その隙間を埋めるために砂利を敷く。石は地盤に差し込みやすいように尖った方を下にし、ランマ等で転圧する。厚みは一般的には100～150mmである。ここで言う「小塊状の砕石」は、地下水が無い場合には45mm程度の砕石、ある場合には150mm程度の割栗となる。 （捨てコンクリート） 平成１９年度の大分県費補助事業遂行状況調査（H20.2.25～3.4）では捨てコンクリートを打っている事例は少なかったが、左記の通知では審査のポイントとしている。 捨てコンクリートの役割は、型枠、槽本体位置、固定金具、浮上防止金具の取付け位置などの墨出しを行うこと及び底版コンクリートの水平の確保であり、この捨てコン自体は構造強度的には何の意味も持たない 大分県としては、水平の確保、位置の確定等に十分な配慮が行われる限り捨てコンクリートの必要性については態度を保留する。
基礎工事の状況を示す写真 |  |  | 5 底版背筋配筋 | （底版コンクリート配筋について） コンクリートは、鉄筋を配して引っ張りの力に対して補強する必要がある。また、鉄筋には十分なコンクリート被りがないと腐食の原因となる。 全浄連では、型枠を組み、かぶり厚を確保するためのスペーサーブロック等の上に、10mm異形鉄筋により、鉄筋中心間隔200mmシングルの鉄筋を組み立てることを推奨している。
基礎工事の状況を示す写真 |  |  | 6 底版コンクリート打ち | （底版コンクリート：コンクリート打ちについて） 全浄連では、強度１８N/mm2以上、スランプ１８cm以下となるコンクリートを使用し、型枠をし、150mm以上の厚みに仕上げることを推奨している。
据付工事の状況を示す写真 |  |  | 7 据付工（１） 機種確認 | （標準的作業例） 底版コンクリートの上に通り心、浄化槽本体の位置等を墨出し 底版コンクリート上の小石等異物除去 浄化槽の吊り金具にロープをかけて静かに吊りおろす
|  |  | 8 据付工（２） 浄化槽本体 | ・浄化槽に損傷等が生じないように（浄化槽工事を）行うこと。＜基準＞ （標準的作業例） 流入管・放流管のレベル確認 浄化槽本体の水平確認 浄化槽本体の水張り→水平確認→漏水チェック
| 水張りを行い、水平をたもちつつ、水じめ及び突き固めを行っているか。 | 水準器を用い、水平を確認しつつ、水じめ及び突き固めを行っている状況を撮影する。 | 9 据付工事（３） 埋め戻し | ・浄化槽に損傷等が生じないように（浄化槽工事を）行うこと。＜基準＞ ・埋め戻しを行う場合には、浄化槽に異物が入らないように行うとともに、十分な締め固めを行うこと。＜基準＞ ・浄化槽の埋め戻しは、浄化槽の水平を確認しつつ行うこと。＜基準＞ （標準的作業例） 土砂流入防止（マンホール覆い、蓋、配管接続口キャップ） 埋め戻し土チェック（石、礫を含まないこと） 水締めと突き固めを何回かに分けて左右交互に行う 埋め戻しの途中で、水平の確認を何度か行う
かさ上げの状況を示す写真 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。 | スケールをあてるなどして、かさ上げ高さが分かるように撮影する。 | 10 据付工事（４） 嵩上げ | 配管勾配の都合から、マンホールカラーを用いて２０ｃｍ以上のマンホール蓋の嵩上げを行うことが多い。 登録浄化槽は、嵩上げが３０ｃｍ以内であることを前提に保守点検の利便性等を審査されている。 （標準的作業例） 原則として嵩上げは30cm以内とする。30cm以上となる場合はピット構造等の対策により保守点検等の支障がないよう配慮する。
|  |  | 11 上部床版工（１） 型枠・配筋 12 上部床版工（２） 脱型後 | （標準的作業例） 上部床版は原則として、地盤面より３cm以上高くする等雨水の流入防止策を講ずる。 埋め戻しの締め固めを十分に行った後、型枠を組み立て、浄化槽上部の配筋を行う。 配筋は10mm異形鉄筋により、鉄筋中心間隔200mmシングルの鉄筋を組み立て、マンホール開口部には周囲に補強筋を施す。 コンクリートの厚みは80～150mm前後とし十分な鉄筋かぶりを確保する。
|  |  | 13 ブロア | ・電気設備については、接地等が適切に行われ、安全上及び機能上の支障がないことを確認すること。＜基準＞ （標準的作業例） 浄化槽の仕様書に照らして適切な能力を有するブロアであることを確認。 保守点検、浄化槽との位置関係、防雨、防冠水等の観点から適当な設置場所を選定。 浄化槽専用の１００V防雨型コンセントを設ける。 アースの必要な機種は適正にアースする。 必要に応じて適切な防音・防震対策を講ずる。
宅内配管工事写真 |  |  | 14・15・16 宅内配管工事確認 | ・宅内配管工事の着工前、工事中、完成後の写真をわかるように撮影すること。
撤去工事写真 |  |  | 17・18・19 撤去工事確認 | ・撤去時は、撤去したことがわかる写真を用意すること。 ・撤去した槽の状況 ・撤去後の状況 をわかるように撮影すること。
|  |  | 20 竣工写真 | ・浄化槽設備士が実地に監督又は施工すること。<浄化槽法２９条> ・ポンプ、送風機等の機器が正常に作動することを確認すること。＜基準＞ ・市町村は現場において工事施工を監督することに代えてチェックリストを浄化槽工事業者から提出させる事としても差し支えない。＜H1.2.8衛浄８号＞ （標準的作業例） 市町村が求めるチェックリストにより工事状況の再確認。 残土の適正処分。浄化槽内外の清掃及び後かたづけ。
|  |  | 21 随時 | ・不等沈下防止等補強柱を設置する必要がある場合は各浄化槽の施工要領書に基づき施工すること。 その場合、 ・補強柱の内径 ・配筋状況 ・コンクリート打設状況 をわかるように撮影すること。
注）上記において、＜基準＞とは、「浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令」S60.9.27厚生省・建設省令第１号を指す。